## Tuya a Shelly
Przenośna ładowarka Q11: moduł Tuya WBR3 a moduł Shelly X — potwierdzone fakty
AMPERE POINT · Dawid Cekała · 01.10.2026 · Shelly: DevKit M1, oprogramowanie 2.0.0-beta11, nasza usługa v4.3.1 · testy 29.09–01.10 bez chmury i bez internetu, z symulatorem auta
✔ tak / działa ◐ częściowo / z ograniczeniem ✘ nie ? nie sprawdzano
Funkcja | Q11 z Tuya WBR3 | Q11 z Shelly X | Potwierdzone w
Sterowanie i aplikacje
Aplikacja w telefonie, z internetem | ✔ Tuya Smart / Smart Life przez chmurę Tuya | ✔ Shelly Smart Control przez chmurę Shelly | użytkowanie; B1 próba kontrolna
Aplikacja w sieci lokalnej bez chmury | ✘ aplikacja potrzebuje chmury Tuya | ✘ aplikacja pokazuje „offline”; w sieci lokalnej tylko sprawdza moduł | B1
Strona WWW na ładowarce | ✘ brak | ◐ jest, bez logowania; domyślny ekran pokazuje 6 z 15 pól, fazy jako „N/A A” | B2
Lokalne API | ◐ brak oficjalnego; nieoficjalny protokół lokalny z kluczem urządzenia (tuya_local w Home Assistant) | ✔ HTTP i WebSocket JSON-RPC, udokumentowane; odczyt 40–150 ms, zapis potwierdzony przez sterownik w 1–2 s | B7, C4
MQTT | ✘ | ✔ polecenia i zdarzenia przez lokalny broker (także bez internetu) i przez broker w internecie (publiczny broker testowy: polecenie i odpowiedź w ok. 1,1 s) | C4, 01.10
Wysyłanie danych do własnego serwera | ✘ tylko przez API chmury Tuya | ✔ wychodzący WebSocket (ponowne połączenie ≤ ok. 60 s) i webhooki na zmianę stanu, limitu i włącznika (ok. 1 s) | B5, B8
OCPP 1.6J | ✘ | ◐ moduł nie ma klienta OCPP; działa przez nasz most (na komputerze lub serwerze, korzysta z lokalnego API): rejestracja, stan, pomiary co 30 s, limit prądu z serwera OCPP, pełna transakcja start/stop; także bez internetu (serwer OCPP w sieci lokalnej). Serwera OCPP w internecie nie testowaliśmy | 25.09, 01.10
Home Assistant | ◐ oficjalna integracja Tuya i nasza integracja, obie przez chmurę Tuya | ◐ oficjalna integracja Shelly działa lokalnie, ale dla naszego produktu pokazuje tylko 12 czujników faz (sterowanie ładowarką tylko dla TopAC EVE01); z naszą łatką 33 encje, pełne sterowanie lokalne | B3
Praca bez internetu | ✘ aplikacja i zdalne sterowanie niedostępne; zostaje menu ładowarki | ✔ działają strona WWW, API, MQTT, Home Assistant, harmonogramy i webhooki; czas z serwera czasu w sieci lokalnej | C2–C9
Sterowanie ładowaniem (ten sam sterownik ładowarki)
Start / stop ładowania (włącznik) | ✔ z aplikacji | ◐ start ✔; stop odrzucony przez sterownik w 3 z 6 prób, przyczyna nieustalona | B3c, 30.09
Limit prądu 6–16 A | ✔ | ✔ potwierdzony w 1–2 s, wartość widoczna na wyświetlaczu ładowarki | C2
Tryb: od razu / do limitu energii / okno godzin | ✔ | ✔ | B3c
Limit energii sesji (1–200 kWh) | ✔ | ✔ | B3c
Okno godzin dla jednej sesji (pełne godziny) | ✔ | ✔ sterownik startuje i kończy według czasu z modułu (start 22:00:03, koniec 23:00:03) | C6
Opóźnienie i czas trwania z menu ładowarki | ◐ działa; ustawione w stanie C pokazuje złe wartości | ◐ tak samo; moduł nie widzi tego ustawienia | 30.09
Napięcie, prąd i moc faz | ◐ sterownik wysyła, aplikacja Tuya nie pokazuje | ✔ strona WWW, Home Assistant, aplikacja Shelly | B2, B3
Stan ładowarki, sygnał z auta, temperatura, błędy, wersja sterownika | ◐ sterownik wysyła; aplikacja pokazuje stan | ✔ wszystko jako pola; wersja „V1” zgłaszana po włączeniu zasilania | B3, 30.09
Energia i czas sesji | ◐ tylko energia ostatniej sesji; bieżąca liczona w Home Assistant | ✔ liczone w module (giną przy zaniku zasilania) | B3, 04
Automatyka
Harmonogramy | ◐ w chmurze Tuya (wykonał się przy telefonie bez sieci) | ✔ w module, co do sekundy, także bez internetu; ✘ po zaniku zasilania bez serwera czasu działają według nieaktualnego zegara | B4, C7, 04
Sceny i automatyzacje | ✔ sceny w chmurze Tuya (czas, pogoda, urządzenia) | ◐ webhooki i skrypty w module; sceny w chmurze Shelly | B5
Własna logika w urządzeniu | ✘ | ✔ usługa w JavaScripcie w module (działa w niej nasz tłumacz) | B, C
Niezawodność
Restart modułu w trakcie ładowania | ? | ✔ ładowanie bez przerwy (5 restartów, po ok. 30 s) | C9
Po zaniku zasilania | ? (sterownik traci okno godzin i opóźnienie z menu przy obu modułach) | ✔ moduł odtwarza wszystkie swoje ustawienia, przy starcie nic nie zapisuje sterownikowi; ładowanie rusza samo; limit prądu zostaje | 04, C8
Łącze ze sterownikiem ładowarki (protokół Tuya, UART 9600) | ✔ natywne | ◐ działa; raz utknęło > 3 min po restarcie, ponowienia potrafią przestawić kolejność poleceń, niezmienione odpowiedzi nie są przekazywane | B3c, B12, 30.09
Ikona sieci na wyświetlaczu ładowarki | ✔ pokazuje rzeczywisty stan | ✘ zawsze „połączony z chmurą”; ikona miga | C5
Reset Wi-Fi z menu ładowarki, aktualizacja sterownika przez moduł | ✔ | ? nie sprawdzane
Pamięć
Pamięć programu / pamięć robocza | 2 MB / 256 kB | 8 MB (dwie kopie programu po 3 MB, system plików 896 kB) / 400 kB (117 kB wolne po starcie) | karta katalogowa, kopia pamięci
Co przechowuje moduł | ◐ Wi-Fi i klucze urządzenia; definicja produktu, harmonogramy i sceny w chmurze Tuya | ✔ definicja produktu, skrypt usługi, harmonogramy, webhooki, pamięć klucz-wartość, strona WWW; wszystko przetrwa zanik zasilania | 04
Zapis zmienionych ustawień | nie dotyczy | ◐ najwyżej co ok. 3 s; zmiany z ostatnich ok. 3 s giną przy zaniku zasilania | 04
Bezpieczeństwo i aktualizacje
Ochrona dostępu lokalnego | ◐ protokół lokalny wymaga klucza urządzenia | ✘ domyślnie bez hasła (hasło można ustawić) | B2, B12
Kopia konfiguracji | ✘ | ◐ jest; niezaszyfrowana, zawiera hasło Wi-Fi | B10
Aktualizacje | ✔ moduł i sterownik przez Tuya / fabrykę | ✔ usługę wgrywamy sami, Wi-Fi zostaje; aktualizacja sterownika przez moduł nie sprawdzana | 29.09